## 3D420-3E420升级对比
3D420·3E420 系列停产型号升级对比表（新3E420替代）
停产型号：EOCR-3D420 / 老品3E420 → 升级替代型号：新3E420（施耐德）
分类 | 对比项目 | EOCR-3D420/FD420 (停产) | 老品3E420/FE420 (停产) | 新3E420/FE420 (升级替代) | 升级结论
基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_1EEDDC621FBD466EA7D2FD8C6BD6DEEE",1) | =DISPIMG("ID_9BFFA9A328464EBBB588ED2795E305A1",1) | =DISPIMG("ID_7354944EC841421CAEA0B082296D253A",1)
| 产品全称 | 数显智能型过电流继电器 (FD为分体显示型) | 电子式过电流继电器 (3E420一体型/FE420分体型) | 电子式过电流继电器 (3E420一体型/FE420分体型) | 全新升级版
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 替代型号 | ——
| 安装方式 | 面板安装(一体型) 柜门安装(分体型) | 面板安装(一体型) 柜门安装(分体型) | 面板安装(一体型) 柜门安装(分体型) | 保持
保护功能 | 过电流保护 | ✓（定时限/反时限可选） | ✓（定时限/反时限可选） | ✓（定时限/反时限/过热反时限可选） | 新升级过热反时限
| 欠电流保护 | ✓（0.5~59A/OFF） | ✓（0.5~59A/OFF） | ✓（0.5~79A/OFF） | 新3E420检测范围更宽
| 缺相保护 | ✓（4秒内） | ✓（3秒内） | ✓（0.5~5秒可调） | 响应更快，时间可调
| 逆相保护 | ✓（DIP开关, 0.1秒） | ✓（0.1~0.3秒） | ✓（可选ON/OFF） | 均具备
| 相不平衡保护 | ✓（8秒, 偏差>50%） | ✓（8秒内） | ✓（不平衡率10~50%可调） | 新型可精确设定不平衡率
| 堵转保护 | ✓（定时限/反时限可选） | ✓（启动中+运行中堵转） | ✓（启动中+运行中堵转） | 3E420区分启动/运行堵转，更精细
| NVR无电压释放 | ✓（DIP SW1） | ✓（掉电安全模式F:ON） | ✓（掉电模式可选ON/OFF） | 均具备
| 报警输出 | ✓（负荷率设定） | ✓（报警1-SPST独立接点） | —（OL/UL共用接点） | 老品有独立报警接点，新型合并
动作特性 | 时间特性选择 | DIP开关SW3选择 DEF(定时限)/INV(反时限) | 菜单选择 dE(定时限)/In(反时限) | 菜单选择 dE(定时限)/In(反时限)/th(过热反时限) | 新3E420用菜单选择
| 热累积反时限 | — | ✓（1~30级） | ✓（1~30级） | 3D420不具备
| 自动复位 | — | ✓（0.5s~20分钟） | ✓（0.5s~20分钟） | 3D420不具备
电流设定 | 内置CT范围 | 05型: 1~5A 60型: 5~60A | 0.5-60A | 05型: 0.5~7A 80型: 5~80A | 新3E420检测范围更宽
| 外配CT范围 | 60A以上用外部CT (未标注具体上限) | 1次: 10~800A 2次: 5A | 1次: 10~800A 2次: 1A/5A | 新3E420升级2次侧1A型，应用更灵活
| CT匝数调节 | — | — | ✓（1~5圈穿芯） | 新型支持穿芯匝数微调电流范围
时间设定 | 启动延时(D-TIME) | 1~120秒 | 1~200秒 | 0~600秒 | 新3E420范围最宽(600s)
| 动作延时(O-TIME) | 0.5~120秒(定时限) 1~30级(反时限) | 0.5~120秒(定时限) 1~30级(反时限) | 0.5~120秒(定时限) 1~30级(反时限) | 一致
| 欠电流时间(U-TIME) | — | 0.5~120秒 | 0.5~120秒 | 3D420不具备
复位方式 | 手动复位 | ✓（RESET按钮/断电） | ✓（手动即时） | ✓（手动即时） | 均具备
| 电动/远程复位 | — | ✓（远程E-r） | ✓（电动复位） | 3D420不具备
| 自动复位 | — | — | ✓（0.5s~20分钟可调） | 新3E420具备
控制电源 | 供电电压 | 220型: 85~250VAC/DC 440型: 320~480VAC/DC | AC/DC 100~240V | AC/DC 100~240V | 宽电压范围
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 一致
输出接点 | 接点配置 | 1-SPDT(1C) 3A/250VAC | OL/UL: 2-SPST AC250V/3A | OL/UL: 2-SPST AC250V/3A | 新3E420为SPST
精度 | 电流精度 | I<1A: ±0.05A I≥1A: ±5% | I<1A: ±0.05A I≥1A: ±5% | ±3% | 新3E420精度更高
| 时间精度 | t≤3s: ±0.2s t>3s: ±5% | t≤3s: ±0.2s t>3s: ±5% | t≤3s: +0.2s t>3s: ±5% | 一致
显示与功能 | 电流显示 | 数字显示 三相循环(间隔5秒) 60A内显示实际值 | 四位7段LED 三相循环(间隔5秒) 幅值棒 | 五位7段LED 三相循环(间隔5秒) 幅值棒 | 新3E420多了幅值棒，显示位数更多
| 故障记录 | 显示最后三次 故障原因+电流值 | 3条故障记录 | 3条故障记录 | 均支持故障记录查询
| 4~20mA输出 | ✓（20mA对应值可设定） | ✓（1通道） | ✓（1通道） | 均具备
| 频率响应 | —（未标注） | 20~400Hz | 支持低频模式 | 新3E420适用变频环境
| 负载率显示 | ✓（幅值棒） | ✓（幅值棒） | ✓（幅值棒） | 均具备
| 密码保护 | — | — | ✓（000~999） | 3E420新增密码，更安全
| 单相运行模式 | — | ✓（1Ph/3Ph选择） | ✓（1Ph/3Ph选择） | 3D420不具备
| 自检功能 | — | ✓ | ✓ | 3D420不具备
环境 | 运行温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 一致
| 存储温度 | -30~80℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | 3D420范围较窄
| 湿度 | 30~85%RH(无结冰) | 30~85%RH(无结露) | 30~85%RH(无结露) | 基本一致
| 功耗 | 5VA以下 | 5VA以下 | 5VA以下 | 一致
EMC抗干扰 | 绝缘电阻 | 500VDC 10MΩ以上 | DC500V 10MΩ以上 | DC500V 10MΩ以上 | 一致
| 耐压-壳/路 | 2.0KV 60Hz 1min | 2kV 50/60Hz 1min | 2kV 50/60Hz 1min | 一致
| 耐压-触点间 | 1.0KV 60Hz 1min | 1kV 50/60Hz 1min | 1kV 50/60Hz 1min | 一致
| 耐压-线路间 | —（未标注） | 2.0KV 50/60Hz 1min | 2.0KV 50/60Hz 1min | 新型耐压提升
| 静电放电(ESD) | —（未标注） | 3级: 空气±8kV 接触±6kV | 3级: 空气±8kV 接触±6kV | 新品明确标注ESD等级
| 浪涌抗扰度 | —（未标注） | 4级: ±4KV | 4级: ±4KV | 新品明确标注浪涌等级