## 升级对比
EOCR 产品升级功能对比表
升级路径：EOCR-3DM → EOCR-3DM2 / FDM2
分类 | 对比项目 | EOCR-3DM | EOCR-3DM2 / FDM2 | 升级结论
基本规格 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_7C69472DFA864044884A19997B3F2B0E",1) | =DISPIMG("ID_88E72A06657E4440ADE48817D5304CE9",1)
| 产品定位 | 数字式智能电动机保护器 | 智能电动机保护器
| 结构形式 | 一体式，35mm 导轨安装 | 3DM2 一体式 / FDM2 分体式，面板安装 | 结构选择更丰富
| 工作电源 | 85-250V AC/DC，50/60Hz | 100-240V AC/DC 50/60Hz或 24V AC/DC， | 采用全球宽电源
| 电流测量算法 | 资料未标注 True RMS | 实时进程 / 高精度，True RMS | 新品对畸变波形、变频负载更适用
| 直接电流范围 | 05型 0.5-10A；60型 5-60A | 定时限 0.5-80A；热反时限 0.5-32A | 新品上限提升至 80A
| 外部 CT 扩展 | 支持外部 CT | 大于 80A 使用二次互感器 | 新品 CT 参数更明确、覆盖更宽
| 测量精度 | 电流 ±5%，时间 ±5% | 电流 ±1% | 新品精度指标提升
保护功能 | 过电流 (OC) | ● 定时限 / 反时限 | ● 定时限 / 反时限 / 热反时限 | 保留并增强热模型
| 欠电流 (UC) | ● | ● | 保持
| 缺相 (PL) | ● | ● | 保持
| 逆相 (RP) | ● 可开关 | ●可开关 | 保持
| 启动中堵转 (STALL) | ● | ● 2-8倍OC值 | 新品设置范围清晰
| 运行中堵转 (JAM) | ● | ● 1.5-5倍OC值 | 新品设置更细
| 电流不平衡 (UB) | ● | ●10%-50% | 新品可调范围明确
| 单相 / 三相选择 | — 资料未列明 | ● 支持单相及三相 | 新品保留灵活适配
显示功能 | 显示位数 | 4位数码显示 | 5位数码显示 | 信息容量提升
| 三相电流显示 | ● 每5秒循环 | ● 循环显示 | 保持
| 总运行时间 | ● 最高 99,999 小时 | ● 累积运行时间 | 保持
| 本次运行时间 | — | ● | 新品新增
| 动作原因显示 | ● 最后一次 | ● 最后三次记录 | 显著升级
| 负载率 / 电流棒图 | ● 65%-100% | ● 65%-100% | 保持
| 运行中设定值查看 | 资料未明确 | ● 可查看设定参数 | 新品支持
辅助功能 | 复位方式 | 手动 / 电动 / 自动 | 手动 / 电动 / 自动 | 新品复位逻辑明确
| 报警输出 | 按报警负荷率输出 | 预先报警 | 新品报警条件更丰富
| 限制再启动 | — | ● | 新品参数可配置
| 低频运行设置 | — | ● | 新品适合低频工况
| 掉电保护 | ● 无电压释放可选 | ●掉电模式可选 | 保持并参数化
通讯与维护 | 外接显示 / PDM | — | 分体式面板 | 新品维护扩展更便利
认证与环境 | EMC / 浪涌 / EFT 指标 | 资料未系统列明 | ● IEC 61000-4 系列，CISPR11 | 新品抗扰度指标更完整
| 工作温度 | -20°C 至 +60°C | -20°C 至 +60°C | 保持
需要 True RMS、宽电源、5位显示、运行/负载监视及更完整 EMC 指标时更高的精度优先选新 3DM2/FDM2.