## 3DS-3MS-i3MS升级对比
3DS / 3MS / i3MS-iFMS 停产升级对比表（i3DM-iFDM替代）
停产型号：EOCR-3DS / EOCR-3MS / i3MS-iFMS → 升级替代型号：i3DM / iFDM（施耐德电气韩国）
分类 | 对比项目 | EOCR-3DS (停产) | EOCR-3MS / FMS (停产) | i3MS / iFMS (停产) | i3DM / iFDM (升级替代) | 升级结论
基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_A4FABB7D590241FDA510289F25959BF2",1) | =DISPIMG("ID_A17D910378834D3C858561E6FC84647B",1) | =DISPIMG("ID_D967B72594AB41CBAE52783317DEA4DD",1) | =DISPIMG("ID_F1F3C181E6F747E5A30E81657C824399",1)
| 产品全称 | 数字式多功能保护继电器 (带电流表/短路保护) | 智能电动机保护器 | 数字电机保护继电器 | 数字电机保护继电器 | 全新升级型号
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 替代型号 | ——
| 显示方式 | LED 七段显示 脱扣原因显示 | 七段LED 三相电流/跳闸原因/运行时间 动态幅值棒(50~100%) | 5位7段LED 三相电流/跳闸原因 条形图(65~100%) | 5位7段LED 三相电流/跳闸原因/设定值 条形图(65~100%) | 保持
| 认证 | — | — | — | UL / CCC / RoHS | 新增UL认证
保护功能 | 过电流保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 均具备
| 欠电流保护 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 保留
| 缺相保护 | ✓ (3秒) | ✓ (3秒) | ✓ (0.5~5秒可调) | ✓ (0.5~5秒可调) | 保留，时间可调
| 逆相保护 | ✓ (0.1秒) | ✓ (0.15秒) | ✓ (0.15秒) | ✓ (0.15秒) | 保留
| 短路保护 | ✓ (0.05秒) | ✓ (0.05秒) | ✓ (0.05秒) | ✓ (0.05秒) | 均具备
| 堵转保护 | ✓ (以过电流运行) | ✓ 堵转(D-TIME后0.5秒) + 失速(1~10秒) | ✓ 失速(D-Time后0.5秒) + 堵转(0.2~10秒) | ✓ Stall启动中堵转 (D-Time后0.5秒) + Jam运行中堵转(0.2~10秒) | 保留，区分更明确
| 不平衡保护 | ✓ (8秒, 50%) | ✓ (5~50%可调) | ✓ (10~50%可调) | ✓ (10~50%可调) | 保留
| 报警(Alert)功能 | ✗ | ✓ 累计运行时间报警 | ✓ THD报警输出 | ✓ 多种报警模式 (A/F/H/to/uc/tE/hU/Pt/42/IH) | 报警功能大幅增强
| 热累积反时限 | ✗ | ✗ | ✓ (th模式) | ✓ (th模式) | 保留
| 变频器适用 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 20~400Hz低频模式 | 新增变频环境适用
电流设定 | 定时限电流范围 | 0.5~6A (>6A需外接CT) | 0.5~80A (>80A用外部CT) | 0.5~80A (>80A用外部CT) | 0.5~80A (>80A用外部CT) | 范围一致，大幅扩展
| 反时限电流范围 | 0.5~6A (>6A需外接CT) | 0.5~25A (>20A用外部CT) | 0.5~32A (>32A用外部CT) | 0.5~32A (>32A用外部CT) | 范围一致，反时限范围扩展
| 外部CT范围 | 需外接(>6A) | 至3000:5 | 至3000:5 | 至3000:5 | 范围一致
| 穿芯方式 | 外接CT | 支持穿芯1/2/5圈 + 外部CT | 支持穿芯1/2/5圈 + 外部CT | 支持穿芯1/2/5圈 + 外部CT | 保持一致
| 短路电流设定 | OC的300~1800% | OC的300~1800% (05:2~16倍, 20:2~5倍) | OC的2~50倍 | OC的2~50倍 | 倍数设定更精确
时间设定 | 动作特性选择 | SW3选择: 定时限 / 反时限 | SW3选择: 定时限 / 反时限 | 菜单选择: 定时限/反时限/热累积反时限 | 菜单选择: 定时限/反时限/热累积反时限 | 新增热累积反时限
| 起动延时(D-TIME) | 定时限: 1~120秒 反时限: 0~120秒 | 0~200秒 | 0~200秒 | 0~200秒 | 基本一致
| 过电流动作时间(O-TIME) | 定时限: 0.3~25秒 反时限: 1~30秒 | 定时限: 0.2~30秒 反时限: 1~30(等级) | 定时限: 0.2~30秒 反时限: 1~30(等级) | 定时限: 0.2~30秒 反时限: 1~30(等级) | 基本一致
| 欠电流动作时间 | — | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 | 保持一致
| 短路动作时间 | 0.05秒 | 0.05秒 | 0.05秒 | 0.05秒 | 一致
控制电源 | 额定电压 | 85~250V AC/DC 50/60Hz | 85~250V AC/DC 50/60Hz | 100~240V AC/DC 或 DC/AC 24V | 100~240V AC/DC 或 DC/AC 24V | 新增24V规格
| 功耗 | <3W | <3W | ≤5VA | ≤5VA | 一致
复位方式 | 手动复位 | ✓ RESET键 | ✓ RESET键 | ✓ ESC键 | ✓ ESC键 | 保留
| 电动复位 | ✗ | ✓ 断电复位 | ✓ 断电复位(远程) | ✓ 断电复位(远程) | 保留
| 自动复位 | ✗ | ✓ (1.0秒~20分钟) | ✓ (0.5秒~20分钟) | ✓ (0.5秒~20分钟) | 保持一致
| 再启动限制 | ✗ | ✗ | ✓ (30分钟内限制次数) | ✓ (30分钟内1~5次) | 保留
输出接点 | OL接点形式 | 2-SPST (98-97常开, 96-95常闭) | 2-SPST (1a1b) | 1a1b (1NO+1NC) | 1a1b (1NO+1NC) | 接点形式统一
| OL接点容量 | 3A/250VAC | 3A/250VAC(阻性) | 3A/250VAC(阻性) | 3A/250VAC(阻性) | 一致
| 短路/报警接点 | 1-SPST(常开) 3A/250VAC | 1-SPST 3A/250VAC | 1-SPST(1NO) | 1-SPST(1NO) 报警/欠电流输出 | 功能增强
精度与误差 | 电流精度 | ±5% | ±5% | ±1% (1%级) | ±1% (1%级) | 保持一致，精度已升级
显示与记录 | 三相数字电流表 | ✓ (SSD显示) | ✓ (七段LED, 5秒循环) | ✓ (5位7段LED, 2秒循环) | ✓ (5位7段LED, 2秒循环) | 保持一致
| 幅值棒/条形图 | ✗ | ✓ (50~100%) | ✓ (65~100%) | ✓ (65~100%) | 保持一致
| 总运行时间 | ✗ | ✓ (累计+预设维护提醒) | ✓ (累计99,999小时) | ✓ (累计99,999小时) | 保持一致
| 运行时间预设 | ✗ | ✓ (OFF/0~9990小时) | ✓ (10小时步进, 至9990小时) | ✓ (10小时步进, 至9990小时) | 保持一致
| 故障历史记录 | ✓ 1次(脱扣原因) | ✓ 1次(最后故障原因) | ✓ 3次 (含动作时电流值) | ✓ 3次 (含动作时电流值) | 记录从1次升级为3次
通信与辅助 | 通信接口 | ✗ | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU (最多200节点) | RS-485 Modbus RTU (最多200节点) | 保持一致
| 密码保护 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 保留
| 故障安全模式 | ✓ (SW1 NVR) | ✓ (SW1 NVR) | ✓ (菜单选择) | ✓ (菜单选择) | 保留
| 单相/三相选择 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 保留
| THD测量 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 保留
| 温湿度传感器 | ✗ | ✗ | ✓ (另售规格) | ✓ (另售规格) | 保留
| PT100传感器输入 | ✗ | ✗ | ✓(另售规格) | ✓(另售规格) | 保留
| 通信超时监测 | ✗ | ✗ | ✓ (1~999秒) | ✓ (1~999秒) | 保留
| 自检功能 | ✓ TEST键 | ✓ TEST键 | ✓ TEST参数 | ✓ TEST参数 | 保留
环境与可靠性 | 运行温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | 基本一致
| 存储温度 | -30~80℃ | -30~80℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | 温度范围扩展
| 湿度 | 10~85%(不结霜) | 30~85%RH(无结冰) | 30~85%RH(无结露) | 30~85%RH(无结露) | 基本一致
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ (500VDC) | ≥100MΩ (DC500V) | ≥10MΩ (DC500V) | ≥10MΩ (DC500V) | 基本一致
| 绝缘耐压 | 外壳-电路 2kV 接点间 1kV 电路间 2kV | 外壳-电路 200VAC 接点间 100VAC 电路间 200VAC | 电路-外壳 2kV 接点间 1kV 线路间 1.5kV | 电路-外壳 2kV 接点间 1kV 线路间 1.5kV | 保持一致
| 功耗 | <3W | <3W | ≤3W | ≤3W | 一致
EMC | 静电放电(ESD) | — | IEC 61000-4-2 ±8kV(空气)/±6kV(端子) | IEC 61000-4-2 Lv3 ±8kV(空气)/±6kV(接触) | IEC 61000-4-2 ±8kV(空气)/±6kV(接触) | 保持一致
| 射频电磁场 | — | IEC 61000-4-3 10V/m | IEC 61000-4-3 Lv3 10V/m | IEC 61000-4-3 10V/m | 保持一致
| 电快速瞬变 | — | IEC 61000-4-4 ±2kV | IEC 61000-4-4 Lv3 ±2kV | IEC 61000-4-4 ±2kV | 保持一致
| 浪涌抗挠度 | — | IEC 61000-4-5 ±4kV | IEC 61000-4-5 Lv4 ±4kV | IEC 61000-4-5 ±4kV | 保持一致
| 1MHz脉冲干扰 | — | IEC 61000-4-12 2.5kV | — | — | —
| 排放标准 | — | IEC55011 B级 | CISPR11 A类 | CISPR11 A类 | 保持一致
安装 | 安装方式 | 35mm DIN导轨 | 3MS: 35mm DIN导轨 FMS: 面板嵌入式 | i3MS: 面板内置/DIN导轨 iFMS: 面板嵌入式 | i3DM: 面板内置/DIN导轨 iFDM: 面板嵌入式 | 保持一致
| 外形尺寸(窗口型) | — | — | 70×74.5×83.8mm | 70×74.5×83.8mm | 一致
| 外形尺寸(贯穿型) | — | — | 70×56.3×108.1mm | 70×56.3×108.1mm | 一致