## 3M420停产升级对比
EOCR-3M420 / FM420 → 新品i3M420-iFM420 停产升级参数对比表
施耐德电气（韩国）EOCR系列数字电机保护继电器升级替代方案
分类 | 对比项目 | EOCR-3M420 （施耐德韩国·停产） | i3M420/iFM420 （施耐德韩国·新品） | 升级结论
基本信息 |  | =DISPIMG("ID_065B4B8140BD49A089EBEC67A4AE2362",1) | =DISPIMG("ID_3F251BCF5A374C88860A5EEA2D1E3DF9",1)
| 产品定位 | 密集型数字式过电流继电器 带电流表功能、多功能保护 | 数字电机保护继电器 1%级高精度测量、THD测量 内置温湿度传感器(选配) | 全面升级：1%级精度 +THD谐波测量+温湿度监测
| 产品型号 | 3M420(一体式)/FM420(分体式) | i3M420(面板内置/DIN导轨) iFM420(面板嵌入式) | 安装方式更灵活
| 显示方式 | 7段LED + 条状图 三相电流/累计运转时间/动作原因 | 7段LED + 条状图(负载率65%~100%) 三相电流循环/跳闸原因/设定值 | 显示功能增强
| 安装方式 | 35mm导轨式 | 面板内置型/DIN轨道(i3M420) 面板嵌入式(iFM420) | iFM420支持面板嵌入安装
电流参数 | 过电流(OC)设定范围 | 05型: 0.5~6A 60型: 5~60A (外部CT可达960A) | 定时限: 0.5~80A（扩展!） 反时限: 0.5~32A 外部CT: 10~3000A | 定时限上限提升至80A 外部CT范围扩展
| 欠电流(UC)保护 | OFF / 0.5A以下 | 有: 0.5~过电流设定值以下/OFF | 欠电流范围扩展
| 精度 | 电流: ±5% 时间: ±5% | ±0.2A（1%级精度！） 大幅提升 | 精度从±5%提升至1%级
| CT支持/外部CT | SW4选择05/60 外部CT变比设定 贯通2次(0.25~5A)/5次(0.1~2A) | CT比率: non/2t/5t 外部CT: 10~3000A(1次) 多种变比可选 | CT配置更灵活
| 电流测量算法 | — | True RMS | 新增True RMS测量
时间参数 | 启动延时(D-Time) | OFF~200秒 | 0~200秒 | D-Time支持设为0
| 过电流动作时间(O-Time) | 定时限: 0.2~30秒 反时限: 1~30秒 | 定时限: 0.2~30秒 反时限: 1~30级 热累积反时限(th)（新增!） | 新增热累积反时限特性
| 欠电流动作时间(U-Time) | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 | 一致
| 自动复位时间 | 0.3秒~20分 | 0.5秒~20分钟 | 自动复位延续
| 延时特性选择 | DIP开关SW3选择 定时限/反时限 | 定时限(dE)/反时限(In)/ 热累积反时限(th)/停止(no) | 新增th热累积+no停止模式
保护功能 | 过电流保护 | ✓ 有 定时限/反时限 | ✓ 有 定时限/反时限/热累积反时限 | 保护特性更丰富
| 欠电流保护 | ✓ 有 OFF/0.5A以下 | ✓ 有 0.5~OC设定值以下/OFF | 欠电流保护延续
| 缺相保护 | ✓ 有 3秒内动作 ON/OFF可选 | ✓ 有 0.5~5秒可调(可设定!) | 缺相动作时间可灵活设定
| 逆相保护 | ✓ 有 (DIP SW2 ON有效) | ✓ 有 0.15秒以内 ON/OFF可选 | 逆相保护延续
| 堵转保护 | 堵转: 2~10倍OC 0.5秒动作 失速: 1.5~5A 1~10秒动作 | 启动中堵转: 2~8倍OC D-Time后0.5秒内 运行中堵转: 1.5~5倍 0.2~10秒可调 | 区分启动中/运行中堵转 保护更精细
| 相不平衡保护 | ✓ 有 ON/OFF >50%时动作 8秒内 | ✓ 有 10%~50%可调 1~10秒可调 | 不平衡阈值和时间均可调
扩展功能 | 4~20mA模拟输出 | ✓ 有 电流输出功能 | ✓ 有 三相电流最大值→4~20mA | 模拟输出延续
| THD谐波失真率测量 | — 无 | ✓ 有（新增!） 分析16次谐波 超设定值报警 | 全新功能！
| 温湿度传感器 | — 无 | ✓ 内置(仅iFM420·选配) 支持PT100/4~20mA输入 | 全新功能！监测面板环境
| 通信功能(Modbus) | — 无 | ✓ Modbus RTU / RS-485 1.2~38.4kbps 距离达1.2km | 全新功能！远程通信监控
| 远程实时监控 | — 无 | ✓ 有（400M远程监控） 三相电流及动作原因 | 全新功能！
| 三相/单相选择 | — | ✓ 有(1Ph/3Ph可选) | 全新功能！
| 密码保护 | — 无 | ✓ 有(000~999) | 全新功能！防误操作
| 重启限制功能 | — 无 | ✓ 有 30分钟内1~5次可选 | 全新功能！防止电机过热
| 累计运行时间 | ✓ 有 99999小时 (电流>0.2A开始计时) | ✓ 有 99999小时 (1小时为最小单位) | 功能延续
| 设定运行时间/报警 | ✓ 有 OFF/0~9990小时(×10) | ✓ 有 10小时为单位至9990小时 | 功能延续
| 故障记录 | 最后1次动作原因 +三相电流值 | 3次故障记录 含动作原因+各相电流值 运行中也可查看 | 故障记录增强
| Fail Safe(掉电安全) | ✓ 可选 | ✓ 可选(安全模式选择) | 功能延续
| 自检功能(TEST) | ✓ 有 | ✓ 有 | 自检功能延续
| 条状图/负载率显示 | ✓ 有 实际负荷显示 | ✓ 有 65%~100%显示 65%以下不可见 | 功能延续
输出与控制 | OL输出触点 | 2-SPST 3A/250VAC阻抗 (NO:97-98, NC:95-96) | 1a1b(1NO+1NC) 3A/250VAC电阻负载 | 一致
| AL输出触点 | 1-SPST 3A/250VAC阻抗 (常开) | — | AL独立接点取消
| 复位方式 | 手动(RESET按键) 电动(远程断电复位) 自动(0.3s~20min可选) | 手动/电动(远程)/自动 0.5s~20min | 三种复位方式均支持
电气参数 | 工作电源 | 85~250VAC/DC 50~60Hz | 100~240VAC/DC(宽电压) 或 DC/AC 24V 50/60Hz | 宽电压+24V选项
| 功耗 | < 3W | < 3W | 一致
环境与安全 | 工作温度 | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | 一致
| 存储温度 | -30 ~ 80℃ | -40 ~ 85℃（扩展!） | 存储温度范围大幅扩展
| 湿度 | 30~85% 无结冰 | 30~85%RH(无结露状态) | 一致
| 绝缘电阻 | DC500V ≥100MΩ | 500V ≥10MΩ | 一致
| 绝缘耐压 | 外壳-电路: 2kV/1min | 电路-外壳/接点/线路 均50/60Hz 1min | 耐压测试全面
| EMC-静电放电 | — | IEC61000-4-2 空气±8kV/接触±6kV | 新增EMC认证
| EMC-射频电磁场 | — | IEC61000-4-3 10V/m, 80~1000MHz | 新增EMC认证
| EMC-射频传导 | — | IEC61000-4-6 10V, 0.15~80MHz | 新增EMC认证
| EMC-电快速瞬变 | — | IEC61000-4-4 ±2kV | 新增EMC认证
| EMC-浪涌抗扰度 | — | IEC61000-4-5 ±4kV (Level 4) | 浪涌防护达到Level 4
| 排放标准 | — | CISPR11 A级 (传导和辐射) | 新增EMC排放认证
结构与安装 | 外形尺寸 | — | 窗口型: 70×74.5×83.8mm 贯穿型: 70×56.3×108.1mm | 明确尺寸规格
| 重量 | — | 窗口型: 247g 贯穿型: 280g PDM: 125g | 明确重量参数
| 安装方式 | 35mm DIN导轨 | i3M420: 面板内置/DIN导轨 iFM420: 面板嵌入式 | 安装方式更丰富
| RoHS合规 | — | ✓ 符合RoHS | 新增环保合规
| 分体线缆 | — | RJ45线缆: 0.5/1/1.5/2/3m 最远400m | 新增远程分体连接