## DCL-DUCR停产升级对比
DCL / DUCR 停产型号升级替代对比表
停产型号: DCL(直流过电流) / DUCR(直流欠电流) → 升级替代: DOCR-S(分流器型) / DOCR-H(霍尔型) ¦ 资料来源: 施耐德电气(韩国)
分类 | 对比项目 | DCL (直流过电流继电器) | DUCR (直流欠电流继电器) | DOCR-S (分流器型升级替代) | DOCR-H (霍尔型升级替代) | 升级结论
基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_B09686B153304D8297E5DBB32F241A10",1) | =DISPIMG("ID_86B3DC9C83CD4E99B0ACE3C4DAEEF7D4",1) | =DISPIMG("ID_1CBC3B42EEDA47059B0366CE5F81346C",1) | =DISPIMG("ID_498EAFA26AD5481792B1C61BACBA8422",1)
| 产品类型 | 电子式直流过电流继电器 | 电子式直流欠电流继电器 | 数码直流过电流继电器 | 数码直流过电流继电器 | ✅ 功能整合升级
| 产品型号 | DCL | DUCR | DOCR-S / DUCR-S | DOCR-H / DUCR-H | ✅ 型号系列化
| 保护功能 | 过电流 | 欠电流 | 过电流(或欠电流DUCR-S) | 过电流(或欠电流DUCR-H) | ✅ 过流/欠流可选
| 电流检测方式 | 分流器(70mVDC输出) | 分流器(70mVDC输出) | 分流器(50mV输出) | 霍尔元件(DC12V输入/4V输出) | ✅ 新增霍尔型
核心技术 | MCU内置 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 内置MCU(微型控制单元) | ✅ 内置MCU(微型控制单元) | ✅ 数字化升级
| 显示方式 | LED指示灯 | LED指示灯 | FND数码管显示(主回路电流值) | FND数码管显示(主回路电流值) | ✅ 数字显示升级
| 工作电流实时显示 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 新增功能
| 三次故障记录 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(最近3次故障原因) | ✅ 支持(最近3次故障原因) | ✅ 新增功能
| 自检功能 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(ot时间后3秒显示END) | ✅ 支持 | ✅ 新增功能
| 设定值检查 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 新增功能
电流设定 | 设定范围(分流器型) | 10~70mVDC(分流器二次侧电压) | 10~70mVDC(分流器二次侧电压) | (直接电流值) | — | ✅ 直观电流值设定
| 设定范围(霍尔型) | — | — | — | (直接电流值) | ✅ 宽范围覆盖
| 分流器等级(数码型) | 按mVDC设定(无分级) | 按mVDC设定(无分级) | 1a/2A/5A/10A/20A/50A/100A/200A | — | ✅ 多等级可选
| 霍尔传感器等级 | — | — | — | 50A/100A/200A/300A/400A | ✅ 多等级可选
时间设定 | 脱扣时间(O-TIME) | 0.2~30秒(连续可调) | 0.2~30秒(连续可调) | 0.5~25秒 | 0.5~25秒 | ✅ 数字化设定
| 复位时间 | — | — | 0.5~25秒(自动复位延迟) | 0.5~25秒(自动复位延迟) | ✅ 新增自动复位延迟
| 复位方式 | 手动(即时)/电动复位 自动(即时)复位 | 手动(即时)/电动复位 自动(即时)复位 | 手动/电动/自动 | 手动/电动/自动 | ✅ 三种方式可选
安全模式 | Fail Safe(NVR) | R型(非安全模式) | R型(非安全模式)/N型可选 | ✅ NVR ON/OFF可选 | ✅ NVR ON/OFF可选 | ✅ 安全模式可选
电源 | 工作电源 | AC 110/220V(70型) | AC 110/220V(70型) | AC/DC 24V 或 AC/DC 85~250V | AC/DC 24V 或 AC/DC 85~250V | ✅ 支持交直流通用
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ✅ 保留
输出 | 继电器输出 | 1-SPDT(1C) AC250V/3A(阻性) | 1-SPDT(1C) AC250V/3A(阻性) | 1-SPDT(1C) AC250V/3A(阻性) | 1-SPDT(1C) AC250V/3A(阻性) | ✅ 明确标注
安装 | 安装方式 | 面板安装(Panel) | 面板安装(Panel) | 35mm DIN-Rail / 面板 | 35mm DIN-Rail / 面板 | ✅ 新增DIN导轨安装
| 传感器接口 | 分流器端子 | 分流器端子 | 分流器: DC 50mV输出 | 霍尔: DC 12V输入, 4V输出 | ✅ 标准化接口