## DG-DGT vs DRD
EOCR-DG/DGT 停产型号 → 升级替代型号 EOCR-DRD 参数对比表
停产型号：EOCR-DG（贯穿型）/ EOCR-DGT（接线端子型）→ 升级替代：EOCR-DRD（数字式过电流接地故障继电器·残留电流检测）
分类 | 对比项目 | EOCR-DG/DGT （停产型号） | EOCR-DRD （升级替代型号） | 升级结论
产品基本信息 | 产品国片 | =DISPIMG("ID_51457276486E4461A62C1642E6A69CC0",1) | =DISPIMG("ID_7FBD2EBFB550470797857B9F46471A6E",1)
| 产品型号 | EOCR-DG（贯穿型） EOCR-DGT（接线端子型） | EOCR-DRD（数字式过电流接地故障继电器） | 型号体系升级，统一为eDigital系列
| 产品类型 | 基于剩余电流检测的接地保护复合继电器 | 数字式过电流保护继电器（eDigital over-current relay） | 产品定位升级，数字化架构
| 核心处理器 | 内置MCU（微处理器控制单元） | 内置MCU（升级版数字处理） | MCU架构升级
| 电流测量算法 | 平均值检测 | ★真有效值（True RMS）检测 | ★★测量算法升级，精度更高
| 产品系列归属 | DG系列 | DSD/DRD/DZD系列 （DSD=过电流 / DRD=残留电流 / DZD=零序电流） | 系列化产品，DRD为DG直接替代
保护功能 | 过电流保护 | ✓ 有 | ✓ 有 | 保留
| 欠电流保护 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增欠电流保护功能
| 缺相保护 | ✓ 有 | ✓ 有 | 保留
| 逆相保护 | ✓ 有 | ✓ 有 | 保留
| 不平衡保护 | ✓ 有 | ✓ 有 | 保留
| 堵转保护（起动中） | ✓ 有 | ✓ 有 | 保留
| 堵转保护（运转中JAM） | ✓ 有 | ✓ 有 | 保留
| 接地故障保护 （残留电流检测） | ✓ 有（剩余电流检测方式） | ✓ 有（残留电流检测方式） | 保留，检测方式等效
| 接地故障保护 （零序电流检测） | ✗ 无 | 通过DZD型号支持 | 如需零序电流检测可选DZD型号
电流设定 | 内置CT电流范围 | 05型: 0.5~6A 30型: 3~30A | 0.5~60A （保护范围扩大） | ★电流范围扩大，上限从30A→60A
| 外置CT扩展 | 05型+外置CT组合: 30~600A （配合3CT系列） | ✓ 支持外置CT扩展 （外置电流传感器额定值可设定） | ★新增外置CT额定值设定功能
| 接地电流设定范围 | 05型: 0.5~2A 30型: 0.1~5A | 支持接地故障电流设定 （零序电流Ec + 残留电流rc双模式） | 保持，增加双检测模式
| 最小设定电流 | 未明确标注 | ✓ 有 | 新增最小设定电流参数
时间设定 | 动作特性 | 仅定时限 | ★定时限 / 反时限 可选 | ★★新增反时限特性，保护更灵活
| 动作时间（O-Time） | 0.2~15秒 | 定时限/反时限均支持 | 扩展至反时限模式
| 启动延迟时间（D-Time） | 自动运算（最大60秒） | ✓ 有 | 保留
| 接地故障动作延时（Et） | 未明确标注 | ✓ 有（可独立设定） | ★新增独立接地延时设定
| 接地故障起动延时（Ed） | 未明确标注 | ✓ 有 | ★新增接地起动延时
| 自动复位时间（R-Time） | 无 | ✓ ★新增自动复位功能 | ★★新增自动复位时间设定
精度 | 电流测量精度 | ±10% | ★±5% | ★精度提升一倍
| 时间精度 | ±10% | ±10%（推测与DG相同） | 保持
复位方式 | 复位模式 | 手动（即刻）/ 电动（远方） | ★手动 / 电动（远程）/ 自动 三种模式 | ★新增自动复位模式
输出触点 | 输出触点形式 | 2-SPST (1a1b) | 2-SPST (1a1b) 过电流 + 接地 独立输出 | 保持，独立通道输出
| 触点容量 | AC250V / 3A（电阻负载） | AC250V / 3A（电阻负载） | 相同
| 常态触点状态 | R型: 正常断电 N型: 正常通电 | R型 / N型 可选 | 保持
显示功能 | LED显示 | 5LED （PWR/PL/OL/RP/GR） 可确认动作原因 | ★LED显示 + 动作原因显示与记录 | ★新增动作记录功能
| 相电流显示 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增实时电流监测显示
| 接地故障电流显示 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增接地电流监测显示
| 动作原因确认 | 5LED状态指示 （可区分OC/GR/RP/PL各相缺相/Ub/SC） | ★动作原因显示与记录 | ★可记录并回溯故障原因
辅助功能 | 自诊断功能 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增设备自检功能
| 低频运转选择 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增低频运转模式
| 接地电流高频滤波器 | ✗ 无 | ✓ ★内置零序电流高频滤波功能 | ★★有效防止高频干扰误动作
| 总运行时间 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增累计运行时间记录
| 再起动限制 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 新增重启次数限制功能
| 单相/三相选择 | ✗ 无（仅三相） | ✓ ★新增单相/三相选择 | ★适用范围扩大
| 外置电流传感器设定 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 可灵活配置外置CT参数
| 自动复位 | ✗ 无 | ✓ ★新增 | 支持无人值守自动恢复
操作电源 | 电源电压 | 110型: AC85~150V, 50/60Hz 220型: AC180~260V, 50/60Hz 其它: AC/DC24V | AC/DC24V / AC220V （50/60Hz） | 保持多电压选项
| 功耗 | 小于2W | 小于2W（推测与DG同级） | 保持超低功耗
绝缘与耐压 | 绝缘电阻 | DC500V ≥100MΩ | DC500V ≥100MΩ | 相同
| 耐压（电路-外壳） | 2kV, 50/60Hz, 1分钟 | 2kV, 50/60Hz, 1分钟 | 相同
| 耐压（触点相互间） | 1kV, 50/60Hz, 1分钟 | 1kV, 50/60Hz, 1分钟 | 相同
| 耐压（线路间） | 2kV, 50/60Hz, 1分钟 | 2kV, 50/60Hz, 1分钟 | 相同
EMC兼容性 | ESD（静电放电） | 未明确标注 | ✓ 空气放电 / 接触式放电 | ★新增EMC认证
| 电磁辐射抗扰度 | 未明确标注 | ✓ 有 | ★新增EMC认证
| 射频传导抗扰度 | 未明确标注 | ✓ 有 | ★新增EMC认证
| 电快速瞬变脉冲群 | 未明确标注 | ✓ 有 | ★新增EMC认证
| 抗浪涌 | 未明确标注 | ✓ 有 | ★新增EMC认证
| 传导与辐射发射 | 未明确标注 | A级传导与辐射 | ★新增EMC认证
环境规格 | 工作温度 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | 相同
| 存储温度 | -30~+80℃ | -30~+80℃ | 相同
| 工作湿度 | 30~85%RH（无冷凝） | 30~85%RH（无冷凝） | 相同
物理规格 | 接线方式 | DG: 贯穿型 DGT: 接线端子型 | 贯穿型、端子型 | 相同
| 安装方式 | DG: 面板安装 DGT: 35mm Din-rail / 面板 | 面板安装、导轨安装 | 相同
| 端子模块 | DGT型号内置端子 | 端子模块（TERMINAL-DRD）需另行购买 | 接线方式变更，端子模块独立选购
认证 | CE认证 | 未明确标注 | ✓ CE认证 | ★新增CE认证