## iSEM-ISEM2参数对比
EOCR-iSEM 停产型号与升级替代 EOCR-ISEM2 参数对比表
施耐德电气韩国 智能电机保护继电器系列 ｜ 停产型号 → 升级替代型号 全面参数对比
分类 | 对比项目 | EOCR-iSEM （停产型号） | EOCR-ISEM2 （升级替代型号） | 升级结论
产品概述 |  | =DISPIMG("ID_16EC3CEF94EA41938B03EAC1FAA7DA8A",1) | =DISPIMG("ID_FDCC9AC81D79463FB176815A5B8E5EE3",1)
| 产品定位 | 智能电机保护继电器（电量+保护+监测） | 智能电机保护继电器（全合一：电量+保护+监测+控制） | 功能集成度提升，新增电机控制功能
| 处理器 | MCU数字式 | MCU数字式（升级版） | 处理器升级，性能增强
| 产品型号体系 | iSEMM/MD/MZ + WR + B/U + H/T (4种基本型号) | ISEM2-WRUHP/HE/HS (3种通信型号，按通信方式区分) | 型号体系简化，按通信功能分类更清晰
电流检测 | 电流检测方式 | 内置CT（三相） | 内置CT（三相） | —
| 内置CT范围 | 0.5 ~ 100A | 0.5 ~ 100A | —
| 外置CT范围 | 100 ~ 3600A | 100 ~ 5000A | 范围扩大
| 内置ZCT（零序CT） | 有，无需外置ZCT即可保护漏电 | 有，内置ZCT | 一致
电流保护 | 过电流（定时限） | 0.5 ~ 100A，0.2 ~ 120秒 | 0.5 ~ 100A，0.2 ~ 120秒 | 一致
| 过电流（反时限/热积累反时限） | 0.5 ~ 60A，1 ~ 30级 | 0.5 ~ 60A，1 ~ 30级 | 一致
| 欠电流 | 0.5 ~ oc设定值以下，0.5 ~ 120秒 | 0.5 ~ oc设定值以下，0.5 ~ 120秒 | 一致
| 缺相 | 相间偏差≥85%，0.5 ~ 5秒 | 相间偏差≥85%，0.5 ~ 5秒 | 一致
| 启动中堵转（Stall） | oc×Sc ≤ 500A，2~8倍 D-Time后0.5秒内动作 | oc×Sc ≤ 500A，2~8倍 D-Time后0.5秒内动作 | 一致
| 运行中堵转（Jam） | oc×JA ≤ 500A，1.5~8倍 0.2 ~ 10秒 | oc×JA ≤ 500A，1.5~8倍 0.2 ~ 10秒 | 一致
| 电流不平衡 | 10 ~ 50%，1 ~ 10秒 | 10 ~ 50%，1 ~ 10秒 | 一致
| 逆相 | On/Off可选，0.15秒以内 | On/Off可选，0.15秒以内 | 一致
| 接地电流（内置ZCT） | Off / 0.03~2.5A(EF:2.5) 或 1.0~10A(EF:10) 外部0.05~10秒 / 内部0.1~10秒 | Off / 0.03~10A 0.03~10秒 | 基本一致
| 短路电流 | 2~50倍，0.05秒以内 | oc×SH ≤ 720A（ 2~50倍，0.05秒以内 | 基本一致
| 启动延迟时间（D-Time） | 0 ~ 600秒 | 0 ~ 600秒 | 一致
| 过载特性曲线 | 定时限(Def) / 反时限(Inv) / 热累积反时限(th) | 定时限(Def) / 反时限(Inv) / 热累积反时限(th) | 一致
电压保护 | 过电压 | 101~115%（额定110~690V） 0.2 ~ 30秒 | 101~115%（额定110~690V） 0.2 ~ 30秒 | 一致
| 欠电压 | 70~99%（额定110~690V） 0.2 ~ 30秒 | 70~99%（额定110~690V） 0.2 ~ 30秒 | 一致
| 电压缺相 | 相间偏差≥38%，0.1 ~ 30秒 | 相间偏差≥38%，0.1 ~ 30秒 | 一致
| 电压不平衡 | 3 ~ 15%，0.2 ~ 20秒 | 3 ~ 15%，0.2 ~ 20秒 | 一致
| 电压逆相 | On/Off可选，0.15秒以内 | On/Off可选，0.15秒以内 | 一致
功率保护 | 过功率 | 20~800%（额定0.1~999kW） 1 ~ 100秒 | 20~800%（额定0.1~999kW） 1 ~ 100秒 | 一致
| 欠功率 | 20~800%，1 ~ 30秒 | 20~800%，1 ~ 30秒 | 一致
| 过功率因数 | 0 ~ 100%，2 ~ 30秒 | 0 ~ 100%，2 ~ 30秒 | 一致
| 欠功率因数 | 0 ~ 100%，1 ~ 30秒 | 0 ~ 100%，1 ~ 30秒 | 一致
测量精度 与电源 | 电流/电压精度 | ±1% | ±1% | 一致
| 功率精度 | ±3% | ±3% | 一致
| 控制电源 | AC/DC 100~240V AC/DC 24V，50/60Hz | AC/DC 100~240V | 新款减少了24V AC/DC供电
| 功耗 | ≤ 8VA | ≤ 8VA | 一致
| 额定电压（系统） | 3相 AC 110~690V，50/60Hz | 3相 AC 110~690V，50/60Hz | 一致
输出与显示 | 输出触点 | 过电流：1a1b 接地电流：1a 短路电流：1a 报警：1a | 过电流：1a1b 漏电流：1a 短路电流：1a 报警：1a | 一致
| 显示器 | sPDM：5位7段LED + 条状图（65~100%） | sPDM/sPDMT：5位7段LED + 条状图（65~100%） | 一致
| 4-20mA模拟输出 | 有（选择LC时） | 有（选择LC时） | 一致
| 计量脉冲输出 | 有（选择PS时） | 有（选择PS时） | 一致
| 数字输入/输出 | 无 | 有（仅ISEM2-WRUHP型号） | ★新增：支持电机控制的数字I/O
通信功能 | 通信协议 | Modbus RTU / Modbus TCP | Modbus RTU / Modbus TCP/IP | 一致
| 通信方式 | RS-485 / 以太网 | RS-485 / 以太网 | 一致
| 通信速度（RS-485） | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 kbps | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 kbps | 一致
| 通信距离 | 最高1.2km | 最高1.2km | 一致
| 通信型号选择 | 按通信类型分主体型号 (RTU或TCP) | 三种型号可选： P=TCP+RS485+控制 E=TCP only S=RS485 only | ★新增：灵活选择通信组合，支持冗余
辅助功能 | 故障波形记录 | 200ms（1ms采样，70%触发前+30%触发后） | 200ms（1ms采样，70%触发前+30%触发后） | 一致
| 故障历史记录 | 最后3次（故障类型+电流+日期时间） | 最后3次（故障类型+电流+日期时间） | 一致
| 密码保护 | 有 | 有 | 一致
| 日期/时间设定 | 有（年/月/日/时/分/秒） | 有（年/月/日/时/分/秒） | 一致
| 重启限制功能 | 30分钟内1~5次 | 30分钟内1~5次 | 一致
| 运行时间记录 | 累计运行时间+总运行时间 （最大99999小时） | 累计运行时间+总运行时间 （最大99999小时） | 一致
| 自检功能 | 有（Watchdog + RAM check） | 有（Watchdog + RAM check） | 一致
| 绝缘诊断 | 有（1MΩ/5MΩ/10MΩ可选） 仅MM型号 | 有（1MΩ/5MΩ/10MΩ可选） 仅特定型号 | 一致
| FFT频谱分析 | 有（S型号内置） | 有（标配功能） | ★升级：从选装升级为标配
| THD谐波失真率监测 | 未明确提及 | 有（标配功能） | ★新增：电流总谐波监测
| 接地电流高频滤波 | 未提及 | 有（标配功能） | ★新增：防止浪涌/高频信号导致漏电流误动作
| 温湿度监测 | 有（T型号，内置传感器 +PT100+4-20mA输入） | 有（需配sPDMT显示仪表 +PT100+4-20mA输入） | 一致
| 报警功能 | 多种可选（A/F/H/to/uc/In/mc/Vo/Po） | 多种可选（A/F/H/to/uc/In/mc/Vo/Po） | 一致
| FailSafe功能 | 有（On/Off可选） | 有（On/Off可选） | 一致
| 通信状态检查 | 有（1~999秒可选） | 有（1~999秒可选） | 一致
| 残余电流检测 | 未提及 | 有（独立保护项目） | ★新增：残余电流监测与保护
| 运行状态诊断 | 基础故障显示 | 新增：运行命令执行诊断 异常停止检测 停止命令执行诊断 异常运行检测 | ★新增：多维度运行状态诊断
| PC设置/监控软件 | 有 | 有 | 一致
环境与 安全 | 绝缘电阻 | DC 500V ≥ 10MΩ（电路-外壳） | DC 500V ≥ 10MΩ（电路-外壳） | 一致
| 耐压-壳体/线路 | 2.0kV，50/60Hz，1分钟 | 2.0kV，50/60Hz，1分钟 | 一致
| 耐压-触点间 | 1.0kV，50/60Hz，1分钟 | 1.0kV，50/60Hz，1分钟 | 一致
| 耐压-线路间 | 2.0kV，50/60Hz，1分钟 | （同iSEM规格） | 一致
| ESD（静电放电） | IEC61000-4-2 3级 空气±8kV / 接触±6kV | IEC61000-4-2 3级 空气±8kV / 接触±6kV | 一致
| 辐射抗扰度 | IEC61000-4-3 3级 10V/m, 80~1000MHz | IEC61000-4-3 3级 10V/m, 80~1000MHz | 一致
| 传导抗扰度 | IEC61000-4-6 3级 10V, 0.15~80MHz | IEC61000-4-6 3级 10V, 0.15~80MHz | 一致
| EFT/Burst | IEC61000-4-4 3级 ±2kV, 1分钟 | IEC61000-4-4 3级 ±2kV, 1分钟 | 一致
| 浪涌抗扰度 | IEC61000-4-5 4级 ±4kV (0°/90°/180°/270°) | IEC61000-4-5 4级 ±4kV (0°/90°/180°/270°) | 一致
| 发射标准 | CISPR11 A级 | CISPR11 A级 | 一致
| 工作温度 | -20 ~ +60℃ | -20 ~ +60℃ | 一致
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ | -40 ~ +85℃ | 一致
| 工作湿度 | 30 ~ 85% RH（无凝露） | 30 ~ 85% RH（无凝露） | 一致
物理规格 | 主体尺寸（宽×高×深） | RTU: 90.3×52.1×126.5mm TCP: 90.3×52.1×131.4mm | 96×70×116.7mm | 尺寸微调
| 显示器尺寸 | sPDM: 72×72×28.1mm | sPDM: 72×72×28.1mm | 一致
| 显示器重量 | sPDM: 125g | sPDM: 125g | 一致
| 安装方式 | 面板嵌入型 | 面板嵌入式安装 | 一致
| 复位方式 | 手动(H-r) / 电动(E-r) / 自动(A-r) | 手动(H-r) / 远程(E-r) / 自动(A-r) | 一致

## 资料来源
资料来源
序号 | 型号 | 资料名称
1 | EOCR-iSEM（停产型号） | EOCR-iSEM 选型资料（施耐德电气韩国 / 上海韩施电气自动化设备有限公司）
2 | EOCR-ISEM2（升级替代型号） | EOCR-ISEM2 选型资料（施耐德电气韩国 / 上海韩施电气自动化设备有限公司）