## PMR vs EVR-1P22-EVR-3P44
EOCR-PMR 停产型号 → 升级替代型号参数对比表
停产型号：EOCR-PMR（电子式相序/缺相保护继电器） → 升级替代：EVR-1P22（单相）/ EVR-3P44（三相）（电子电压继电器）
分类 | 对比项目 | EOCR-PMR （停产型号） | EVR-1P22 / EVR-3P44 （升级替代型号） | 升级结论
产品基本信息 |  | =DISPIMG("ID_7DBEB4D318474179BD6B74FECD387C07",1) | =DISPIMG("ID_6864715674CD48FBB6F4F0C134E09690",1)
| 产品型号 | EOCR-PMR | EVR-1P22（单相）/ EVR-3P44（三相） | 型号命名体系变更，按单相/三相分型
| 产品类型 | 电子式相序/缺相保护继电器 | 电子电压继电器（Electronic Voltage Relay） | 产品类型升级，功能覆盖范围更广
| 核心处理器 | 内置MCU | 内置MCU | 相同
| 产品定位 | 相序/缺相/电压不平衡保护 | 过电压/欠电压/电压不平衡/缺相/相序综合保护 | ★功能大幅扩展，新增过压/欠压保护
电压输入 | 输入电压范围 | 22型: AC 160~300V (50/60Hz) 44型: AC 340~480V (50/60Hz) | EVR-1P22: OV 100~300VAC/DC / UV 70~240V AC/DC EVR-3P44: OV 200~550V AC / UV 140~440V AC | ★电压范围更宽，新增DC输入支持
| 额定电压设定 （Mode A） | 固定对应型号额定电压 22型=AC220V / 44型=AC440V | EVR-1P22: 100/110/120/220/230/240V可选 EVR-3P44: 200/220/380/400/415/440V可选 | ★额定电压可设定，灵活性大幅提升
| 电源类型 | 仅AC | AC / DC 均可（Mode F可选） | ★新增DC电源支持
保护功能 | 反转保护 （相序保护） | ✓ 有，脱扣时间0.1秒 | ✓ 有（通过L1/L2/L3相序检测，TRIP指示） | 保留，功能等效
| 缺相保护 | ✓ 有，脱扣时间1秒 | ✓ 有（通过电压不平衡Off档检测） | 保留，功能等效
| 电压不平衡保护 | ✓ 有 范围: 2~15% 脱扣时间: 5秒 | ✓ 有 EVR-3P44: 5/10/15/Off% 可选 脱扣时间: 5秒 | 功能等效
| 过电压保护（OV） | ✗ 无 | ✓ ★新增 OV范围: 5/10/15/20/25%/Off 可选 动作时间: 0.2/1/3/5/7/10秒 | ★★重大升级，新增过压保护功能
| 欠电压保护（UV） | ✗ 无 | ✓ ★新增 UV范围: -5/-10/-15/-20/-25/-30%/Off 动作时间: 0.2/1/3/5/7/10秒 | ★★重大升级，新增欠压保护功能
时间参数 | 脱扣时间 （O-Time） | 反转: 0.1秒（固定） 缺相: 1秒（固定） 不平衡: 5秒（固定） | 反转: 0.1秒（固定） 缺相: 1秒（固定） 不平衡: 5秒（固定） | 功能等效
| 恢复时间 （R-Time） | 无独立设定 （恢复后继电器5秒自动重置） | EVR-1P22: 0.5/1/5/10/20/30秒/Off EVR-3P44: 5秒/Off | ★新增恢复时间可设定功能
| 电压恢复重置 | 恢复正常后继电器5秒自动重置 | 按R-Time设定值自动恢复 | 恢复时间可配置，更灵活
复位方式 | 复位模式 | 手动复位（即时） 电动复位（远程） | 手动复位（即时） 电动复位（远程） | 功能等效
继电器输出 | 输出形式 | 1 SPDT (1C) | 1 SPDT (1C) / 95-96-98 | 相同
| 触点额定值 | AC 250V / 5A（阻性负载） | Ith: 3A AC15: 2A/240V DC13: 1A/30V | 额定电流指标细化
| 常态触点状态 | 通常供电 | N/R可选（Mode G） N开启 / R关闭 | ★新增N/R触点模式可选
显示与指示 | LED指示灯 | 2-LED（绿色+红色） 可区分不平衡/缺相/反转 | 2-LED（绿色PWR + 橙色TRIP） EVR-3P44额外有L1/L2/L3闪烁指示 | 指示方式升级，三相型号可定位故障相
绝缘与耐压 | 绝缘耐压 | 未明确标注 | ≥10MΩ（DC 500V） | 明确标注绝缘指标
| 耐压（电路与外壳） | 未明确标注 | 2.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 明确标注
| 耐压（接点相互间） | 未明确标注 | 1.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 明确标注
| 耐压（电路间） | 未明确标注 | 2.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 明确标注
EMC兼容性 | ESD（静电放电） | 未明确标注 | IEC 61000-4-2 / IEC 60255-222 | ★新增EMC认证
| 辐射抗扰度 | 未明确标注 | IEC 61000-4-3 / IEC 60255-223 Level 3: 10V/m, 80~1000MHz | ★新增EMC认证
| 传导抗扰度 | 未明确标注 | IEC 61000-4-6 / IEC 60255-226 Level 3: 10V, 0.15~80MHz | ★新增EMC认证
| 浪涌抗扰度 | 未明确标注 | IEC 61000-4-5 / IEC 60255-225 | ★新增EMC认证
| EFT快速瞬变脉冲群 | 未明确标注 | IEC 61000-4-4 / IEC 60255-224 | ★新增EMC认证
| 电磁抗扰度 | 未明确标注 | CISPR11 / IEC 60255-22-26 A级 | ★新增EMC认证
环境规格 | 工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | 保持一致
| 存储温度 | 未明确标注 | -30~80℃ | 明确标注
| 工作湿度 | 30~85%RH | 30~80%RH | 保持一致
物理规格 | 外形尺寸 | 未明确标注 | 62(W) × 89.5(D) × 75(H) mm | 明确标注尺寸
| 重量 | 未明确标注 | 163g | 明确标注
| 安装方式 | 35mm DIN-rail | 35mm DIN-rail | 相同
功耗 | 功耗 | 未明确标注 | ≤2W | 明确标注，功耗低
安全功能 | 掉电安全保护 | ✓ 有 （输入电压异常时脱扣跳闸） | ✓ 有 （欠电压检测即包含掉电保护） | 保留
| 参数可调性 | 固定参数，不可调 （不平衡率2~15%、脱扣时间固定） | ★全部参数可设定 （OV/UV/O-Time/R-Time/UB均可调） | ★★重大升级，全面可配置化
选型与订购 | 选型灵活性 | 按电压分2种型号 （22型=AC220V / 44型=AC440V） | 按相数分2种型号 （1P22=单相 / 3P44=三相） 额定电压/保护参数均可设定 | ★选型更灵活，一型多用