## SDDR-C升级对比
SDDR-C → 新SDDR-D 升级替代参数对比表
停产型号：SDDR-C ¦ 升级替代型号：新SDDR（SDDR-DZ7）
分类 | 对比项目 | SDDR-C （停产型号） | 新SDDR （升级替代型号） | 升级结论
基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_3A1982FFB5EE47F08BBA8EB1615FBC2C",1) | =DISPIMG("ID_D4B8ED67915440DF87FE29DE25ABD520",1)
| 产品型号 | SDDR-C | SDDR-DZ7 | 型号更新为DZ7系列
| 产品类型 | 晃电自启动继电器 | 瞬间停电再启动继电器（数字型） | 功能升级，数字化
| 适用场景 | 连续输送系统、饮料厂、纺织厂、化工厂 | 石油天然气、石化、采矿、钢铁、制药、食品等 | 应用范围显著扩大
| 电压型号选择 | 需选择A型/B型 | 单一型号适用所有电压和接线方式 | ★ 型号简化，通用性大幅提升
电源 | 操作电源 | AC85~150V(110档) / AC180~260V(220档) | AC 100~240V（宽电压，单一型号） | ★ 宽电压设计，无需选档
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 相同
| 功耗 | 未标注 | 2VA以下 | 新增功耗指标
时间设定 | 停电延迟时间(SDDT) | 0.5~5秒 | 0.1~10秒（以0.1秒为增量） | ★ 范围扩大1倍，精度0.1秒可调
| 顺序再启动延迟(DOMT) | OFF, 1~30秒 | 0~99秒（<10s: 0.1s增量; ≥10s: 1s增量） | ★ 范围扩大3倍以上
| 断电识别时间 | 85ms以上（50Hz 110V档） | 25毫秒以上 | ★ 识别速度大幅提升
| 断电识别电压 | 按电压等级不同（约70~75%额定电压） | 额定电压的70~80% | 范围明确化
精度 | 电压误差 | 未标注 | ±3% + 3位数 | 新增电压精度指标
| 时间误差 | 未标注 | ±3%（≤2s时±0.2s） | 新增时间精度指标
显示 | 显示方式 | LED指示灯 | 7-Segment数字显示 | ★ 升级为数字显示，可读性大幅提升
| 运行状态显示 | 仅LED指示跳闸 | 运行电压（True RMS）/ 停止·运行·停电延迟 / 开关次数 / 总运行时间 | ★ 新增多维度状态监控
故障记录 | 故障历史记录 | 无 | 电压骤降(Sag)历史记录 + 恢复电压记录 | ★ 新增故障追溯能力
| 实时时钟(RTC) | 无 | 内置RTC，自动保存操作时间（年/月/日/时/分/秒） | ★ 新增时间戳记录
自检功能 | TEST自检 | 手动按TEST键自检 | 按TEST键模拟断电操作自检 | 功能保持，操作更直观
| 自动电压识别 | 无 | 可自动设置额定和使用电压 | ★ 新增自动电压识别
绝缘与防护 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 DC500V, 10MΩ以上 | 电路与外壳 DC500V, 10MΩ以上 | 相同
| 绝缘耐压 | 未标注 | 2kV, 60Hz, 1分钟（电路-外壳/线路间） | ★ 新增耐压指标
| 静电放电(ESD) | IEC61000-4-2 Level 3 | IEC61000-4-2 Level 3（空气±8kV, 接触±6kV） | 等级相同
| 浪涌抗扰度 | IEC61000-4-5 Level 3 | IEC61000-4-5 Level 4（±4kV） | ★ 从Level 3提升至Level 4
| 射频电磁场 | IEC61000-4-3 Level 3 | Level 3 | 保持Level 3
| 射频传导 | IEC61000-4-6 Level 3 | IEC61000-4-6 Level 3 | 相同
| 电快速瞬变 | IEC61000-4-4 Level 3 | IEC61000-4-4 Level 3（±2kV） | 等级相同
| EMI排放 | CISPR11 CLASS A | CISPR11 A级（传导和辐射） | 相同
环境 | 运行温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | 相同
| 存储温度 | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | 相同
| 湿度 | 30~85%RH | 30~85%RH（无结露） | 相同
尺寸/重量 | 尺寸 | 50.0×56.6×75.0mm | 50×56.6×60mm | 高度降低，体积更紧凑
| 重量 | 102.5g | 105g | 基本相同
寿命 | 设计寿命 | 未标注 | 10年 | ★ 新增寿命指标