## SE-SE2升级对比
SE·SE2 系列停产型号升级对比表（EOCR-SE2新型替代）
停产型号：EOCR-SE / EOCR-SE2（旧版） → 升级替代型号：EOCR-SE2（施耐德新型）
分类 | 对比项目 | EOCR-SE (停产) | EOCR-SE2 (旧版·停产) | EOCR-SE2 (新型·升级替代) | 升级结论
基本信息 |  | =DISPIMG("ID_5475E0578026408B8811073E2C021F6C",1) | =DISPIMG("ID_7EBE0F8090D240F589E9DF4AE381AC1C",1) | =DISPIMG("ID_C8B6CC529682482680A5A72892732330",1)
| 产品全称 | EOCR-SE 电子式过电流继电器 | EOCR-SE2 电子式过电流继电器 | EOCR-SE2 经济型电子式过电流继电器 | 全新升级型号
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 替代型号 | ——
| 安装方式 | 面板式安装 | 35mm导轨安装 | 35mm Din导轨 | SE需面板安装；SE2新旧均为导轨式
保护功能 | 过电流保护 | ✓ | ✓ | ✓ | 均具备
| 缺相保护 | ✓（以过电流动作） | ✓（以过电流动作） | ✓（以过电流动作） | 保持一致
| 堵转保护 | ✓（以过电流动作） | ✓（以过电流动作） | ✓（以过电流动作） | 保持一致
| NVR无电压释放 | — | — | ✓（N型具备） | 新增功能，安全性提升
动作特性 | 动作时间特性 | 定时限 | 定时限 | 定时限 | 一致
| N/R型选择 | — | — | N型/R型可选 | 新增功能，灵活适配
电流设定 | 05型范围 | 0.5~5/6.5A | 0.5~5/6.5A | 0.5~6A | 上限统一为6A，不再需要斜杠标注
| 30型范围 | 3~30/35A | 3~30/35A | 3.0~30A | 上限统一为30A
| 60型范围 | 5~60/70A | 5~60/70A | 5.0~60A | 上限统一为60A
时间设定 | 脱扣延时(O-TIME) | 0.2~15秒 连续可调 | 0.5~15秒 连续可调 | 1~15秒 | SE下限最低(0.2s)；SE2旧版0.5s；新型1s起调
| 启动延时(D-TIME) | 无独立设定 | 无独立设定 | 启动/动作延时一体型 | 新型为一体型设计，无需分别设置
复位方式 | 手动复位 | ✓（RESET按钮） | ✓ | ✓（手动即时复位） | 均具备
| 电动/远程复位 | — | ✓（支持） | ✓（电动远程复位） | SE2新旧均支持
控制电源 | 标准电压 | 220型: 180~260VAC 440型: 320~480VAC | 220型: 180~260VAC 440型: 320~480VAC | 24~240V AC/DC | 重大升级：宽电压AC/DC兼容，一款覆盖多种电压
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 一致
输出接点 | 接点形式 | 1-SPDT(1C) | 1-SPDT(1C) | 1-SPDT(1C) | 一致
| 接点容量 | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC（电阻负载） | 一致
| 接点状态 | 静态: 98-95常开 96-95常闭 | 静态: 98-95常开 96-95常闭 | R型: 正常通电 N型: 正常断电 | 新型明确N/R两种接点逻辑可选
显示与功能 | LED指示 | 1只LED（脱扣指示） | 1只LED（脱扣指示） | LED灯（动作显示） | 均具备LED指示
| 电流可视化 | ✓（LED闪烁确认负载值） | ✓（LED闪烁确认负载值） | ✓（LED闪烁确认负载值） | 一致
| 功耗 | —（未标注） | —（未标注） | ＜3VA | 新型功耗更低