## SS系列升级对比
SS系列停产型号升级对比表（EOCR-SS替代）
停产型号：EOCR-SS / EOCR-SS1 / EOCR-SS2 → 升级替代型号：EOCR-SS（施耐德新型）
分类 | 对比项目 | EOCR-SS (停产) | EOCR-SS1 (停产) | EOCR-SS2 (停产) | EOCR-SS (升级替代) | 升级结论
基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_203355DE53DE446289D9B55F46DC7A33",1) | =DISPIMG("ID_8A6A442B153E449896161E24B789A2B6",1) | =DISPIMG("ID_EDAF9825DEAB4ECF8B8836BC4D4A83E1",1) | =DISPIMG("ID_2545F27DFCC54B95B01A414598D9D893",1)
| 产品全称 | 电子式过电流继电器 SS | 电子式过电流继电器 SS1 | 电子式过电流继电器 SS2 | 经济型电子式过电流继电器 | 全新升级型号
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 替代型号 | ——
保护功能 | 过电流保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 均具备
| 缺相保护 | ✓（以过电流运行） | ✓（以过电流运行） | ✓（以过电流运行） | ✓（以过电流运行） | 保持一致
| 堵转保护 | ✓（以过电流运行） | ✓（以过电流运行） | ✓（以过电流运行） | ✓（以过电流运行） | 保持一致
| NVR无电压释放 | — | — | — | ✓ | 新增功能，安全性提升
动作特性 | 动作时间特性 | 定时限 | 反时限 | 定时限 | 定时限 | SS1为反时限；新型统一为定时限
| N/R型选择 | — | — | — | DIP开关选择N/R型 | 新增功能，灵活适配
电流设定 | 05型范围 | 1.0~5A | 1.0~5A | 1.0~5A | 0.5~6A | 范围扩展，下限更低上限更高
| 30型范围 | 5.0~30A | 5.0~30A | 5.0~30A | 3.0~30A | 范围扩展，下限更低
| 60型范围 | 5.0~60A | 5.0~60A | 5.0~60A | 5.0~60A | 一致
| 外部CT范围 | 60~800A | 60~800A | 60~800A | 60~800A | 一致
时间设定 | 起动延迟(D-TIME) | 0.2~30秒 | 0.2~30秒 | 0.2~30秒 | 0.5~30秒 | 基本一致
| 动作延迟(O-TIME) | 0.2~10秒 | 0.2~10秒 | 0.2~10秒 | 0.5~10秒 | 基本一致
复位方式 | 复位方式 | 断电+手动复位 | 电动+手动复位 | 电动+手动复位 | 手动(立即)/电动(远程)复位 | 保持一致
控制电源 | 标准电压 | 180~480VAC（440型） | 180~480VAC（440型） | 180~480VAC（440型） | S型：24~240V AC/DC W型：380~480V AC | 宽电压AC/DC集成，适配范围更广
| 特殊电压 | 24/36/110/660V需订购 | 24/36/110/660V需订购 | 24/36/110/660V需订购 | S型已覆盖24~240V AC/DC | 无需特殊订购
输出接点 | 接点形式 | 95-98 动合(常开) 95-96 动断(常闭) | 95-98 动合(常开) 95-96 动断(常闭) | 95-98 动合(常开) 95-96 动断(常闭) | N/R选择，2-SPST(1a1b) | 接点形式优化
| 接点容量 | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 保持一致
精度与误差 | 电流精度 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | 保持一致
| 时间精度 | ±15% | ±15% | ±15% | ±15% | 保持一致
环境与可靠性 | 运行温度 | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -20~60℃ | 范围收窄
| 存储温度 | -30~80℃ | -30~80℃ | -30~80℃ | -30~80℃ | 一致
| 湿度 | 45~85%RH(无结冰) | 45~85%RH(无结冰) | 45~85%RH(无结冰) | 30~85%RH(无结露) | 范围扩展
| 绝缘电阻 | >10MΩ(500VAC) | >10MΩ(500VAC) | >10MΩ(500VAC) | ≥100MΩ(DC500V) | 绝缘性能大幅提升
| 耐压 | 2KV, 60Hz, 1分钟 | 2KV, 60Hz, 1分钟 | 2KV, 60Hz, 1分钟 | 电路-外壳2kV 接点间1kV 线路间2kV | 增加接点间耐压指标
| 功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ＜3VA | ——
安装与显示 | 安装方式 | 35mm导轨式 | 35mm导轨式 | 35mm导轨式 | 35mm Din导轨/面板 | 新增面板安装方式
| LED指示 | 绿色(电源)+红色(动作) | 绿色(电源)+红色(动作) | 绿色(电源)+红色(动作) | 绿色(正常运转)+红色(动作) | 一致
| 实际电流确认 | — | — | — | ✓（LED闪烁确认100%点） | 新增功能，设置更精确