## ST-SP1-SP2升级对比
ST·SP1·SP2 系列停产型号升级对比表（EOCR-SP替代）
停产型号：EOCR-ST / EOCR-SP1 / EOCR-SP2 → 升级替代型号：EOCR-SP（施耐德）
分类 | 对比项目 | EOCR-ST (停产) | EOCR-SP1 (停产) | EOCR-SP2 (停产) | EOCR-SP (升级替代) | 升级结论
基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_D380D3546BCC4A7DA7D7A5E32C467911",1) | =DISPIMG("ID_67A2C730A5864AED8C47E411606BFF8E",1) | =DISPIMG("ID_9DA6AB42AF78434AA81376A996DF0F45",1) | =DISPIMG("ID_7CAAC93180E04D99B8382863FC461F84",1)
| 产品全称 | EOCR-ST 电机保护器 | EOCR-SP1 电子式过电流继电器 | EOCR-SP2 电子式过电流继电器 | EOCR-SP 微型电子过流继电器 | 全新升级型号
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 替代型号 | ——
| 安装方式 | 接触器上安装（直连式） | 35mm导轨式安装 | 35mm导轨式安装 | 电磁接触器直接连接型 | ST和SP均为直连式；SP1/SP2为导轨式
保护功能 | 过电流保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 均具备
| 缺相保护 | ✓ | ✓（动作时间4s） | ✓（动作时间4s） | △（以过电流运行） | 均具备，SP以过电流方式实现
| 堵转保护 | ✓ | ✓（D-Time+10s） | ✓（D-Time+5s） | △（以过电流运行） | 均具备，SP以过电流方式实现
| 反相保护 | ✓ | — | — | — | ST独有功能，新型未保留
| NVR无电压释放 | — | 失效-安全工作方式 | 失效-安全工作方式 | ✓（N型具备） | 新增NVR功能，安全性提升
动作特性 | 动作时间特性 | 定时限 | 反时限 | 定时限 | 定时限 | SP1为反时限；SP2和SP均为定时限
| N型/R型选择 | — | — | — | N型/R型可选 | 新增功能，灵活适配
| 单相/3相 | — | — | — | 单相、3相兼用 | 新增功能，通用性更强
电流设定 | 01型范围 | — | 0.3~1.2A | 0.3~1.2A | 0.1~1.2A | 范围扩展，下限更低
| 10型范围 | — | 1.0~12A | 1.0~12A | 1~12A | 基本一致
| 20型范围 | — | 5.0~25A | 5.0~25A | 2~25A | 范围扩展，下限更低
| ST-10型范围 | 0.2~14A | — | — | — | ST的10型范围较宽(0.2~14A)
| ST-30型/SP-40型 | ST-30型: 3~30A | — | — | SP-40型: 8~40A | ST的30型取消；SP新增40型，上限达40A
时间设定 | 启动延迟(D-TIME) | 无独立设定 | 固定10s | 1~50s可调 | 0.5/1/3/6/9/12/15秒(步进) | SP的D-TIME步进式设定，更精确
| 动作延时(O-TIME) | 0.2~15秒连续可调 | 1~10s可调 | 固定5s | 0.5~15秒连续可调 | 基本一致
复位方式 | 手动复位 | ✓（RESET按钮） | ✓（手动即时复位） | ✓（手动即时复位） | ✓（RESET按钮） | 均具备
| 电动/远程复位 | — | ✓（电动远距离复位） | ✓（电动远距离复位） | ✓（电动远距离复位） | 保持一致
控制电源 | 标准电压 | 220型: 90~250VAC 440型: 320~480VAC | 110V型: 85~150VAC 220V型: 180~260VAC | 110V型: 85~150VAC 220V型: 180~260VAC | B型: AC/DC 24V F型: AC 100~120V M型: AC 220~240V | SP分B/F/M三型，24V支持AC/DC
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 一致
输出接点 | 接点形式 | 1-SPDT(1C) | 2-SPST | 2-SPST | SPDT(1C) | ST和SP为1C转换接点；SP1/SP2为2-SPST
| 接点容量 | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC（电阻负载） | 一致
| N/R型接点状态 | — | 常态被激励 | 常态被激励 | R型: 正常时95-96闭/95-98开 N型: 正常时95-96开/95-98闭 | SP明确N/R两种接点逻辑可选
精度 | 电流误差 | —（未标注） | —（未标注） | —（未标注） | 10/20/40型: ±10% 01型: ±10%+10%FLC | SP明确标注精度指标
| 时间误差 | —（未标注） | —（未标注） | —（未标注） | ±15%(T<1s): ±0.3s | SP明确标注精度指标
显示与功能 | LED指示 | 1只LED（脱扣指示） | 2-LED（跳闸+原因指示） | 2-LED（跳闸+原因指示） | 红色LED(动作/电流确认) 绿色LED(正常运转) | LED功能升级
| 电流表功能 | — | ✓ | ✓ | ✓（LED闪烁确认电流值） | 新型支持运行电流确认
| 自检功能 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 一致
| 动作原因确认 | — | ✓（2-LED） | ✓（2-LED） | ✓（仅SP40型） | 新型40型支持