## ZCT vs ZCT-Z
ZCT 停产型号 → 升级替代型号 ZCT-Z 参数对比表
停产型号：ZCT（零序电流互感器） → 升级替代：ZCT-Z（升级款零序电流互感器）
分类 | 对比项目 | ZCT （停产型号） | ZCT-Z （升级替代型号） | 升级结论
产品基本信息 | 产品图片 | =DISPIMG("ID_5058BB7B7C35497D93AD8277C9A8F75E",1) | =DISPIMG("ID_8B34938631624AF8943A9022BCA7DF98",1)
| 产品型号 | ZCT系列 | ZCT-Z系列（升级款） | 型号命名更新，后缀-Z表示升级版
| 产品类型 | 零序电流互感器 （Zero-sequence Current Transformer） | 零序电流互感器 （Zero-sequence Current Transformer） | 产品类型不变
| 产品用途 | 用于零序电流检测 适用于接地故障保护继电器 | 用于零序电流检测 适用于接地故障保护继电器 | 用途不变
| 配套EOCR继电器 | EOCR-DZ/DZT系列 （零序电流检测方式） | EOCR-DZD系列 （零序电流检测方式） | 配套升级为DZD系列
型号规格 | 35mm孔径型号 | ZCT-35 | ZCT-035-Z | ★命名微调：35→035（统一三位数格式）
| 80mm孔径型号 | ZCT-80 | ZCT-080-Z | ★命名微调：80→080
| 120mm孔径型号 | ZCT-120 | ZCT-120-Z | 命名不变
| 规格数量 | 3种孔径（35/80/120mm） | 3种孔径（35/80/120mm） | 相同
电流参数 | 一次侧电流 | 200mA | 200mA | 相同
| 二次侧电流 | 1.5mA | 1.5mA | 相同
精度与容量 | 精准度 | ±5% | ±5% | 相同
| 容量 | 10VA | 10VA | 相同
绝缘与耐压 | 额定电压 | AC600V | AC600V | 相同
| 绝缘耐压 | 2kV | 2kV | 相同
| 绝缘电阻 | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | 相同
安装与物理规格 | 安装方式 | 面板安装 | 面板安装 | 相同
| 孔径规格 | 35mm / 80mm / 120mm | 35mm / 80mm / 120mm | 相同，适配不同线缆尺寸
订购编码对照 | 35mm编码 | ZCT-35 | ZCT-035-Z | ★统一三位数命名格式
| 80mm编码 | ZCT-80 | ZCT-080-Z | ★统一三位数命名格式
| 120mm编码 | ZCT-120 | ZCT-120-Z | 编码不变
兼容性 | 与旧版兼容性 | — | 与旧版ZCT完全兼容 可直接替代 | 即插即用替代，无需修改系统
| 电气性能对比 | — | 所有一次/二次参数、精度、绝缘指标 与旧版ZCT完全一致 | 100%参数兼容
| 物理尺寸 | — | 安装尺寸与旧版一致 （面板安装方式不变） | 可直接替换安装

## 资料来源
停产型号 | ZCT系列（零序电流互感器）
产品类别 | 零序电流互感器（Zero-sequence Current Transformer）
资料来源 | ZCT 选型资料 PDF
升级替代型号 | ZCT-Z系列（升级款零序电流互感器）
产品类别 | 零序电流互感器（Zero-sequence Current Transformer）
资料来源 | ZCT-Z 选型资料 PDF
对比维度 | 共涵盖9大类约22项对比参数
主要变更说明 | ① 型号命名更新：ZCT-35→ZCT-035、ZCT-80→ZCT-080（统一三位数格式） ② 电气性能参数完全一致（一次/二次电流、精度±5%、容量10VA、绝缘2kV） ③ 3种孔径规格（35/80/120mm）全部保留 ④ 与旧版ZCT完全兼容，可直接替代